## 流入統計1 (hidden)
中島浄化センター水質年報 |  |  |  | － 精密試験 －
< 流 入 下 水 ＞
平 成 ２１ 年 度 |  |  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
[5 empty] | 2009-06-10 |  |  | 2009-09-09 |  |  | 2009-12-09 |  |  | 2010-03-11
水量 |  | ｍ３／日 | ６月: 62520; ９月: 61660; １２月: 66688; < 流 入 下 水 ＞ ３月: 71806
気温 |  | ℃ | ６月: 23.5; ９月: 24.9; １２月: 12.9; < 流 入 下 水 ＞ ３月: 10
水温 |  | ℃ | ６月: 22.5; ９月: 24.5; １２月: 19.9; < 流 入 下 水 ＞ ３月: 17.7
透視度 |  | ㎝ | ６月: 4; ９月: 4; １２月: 3.5; < 流 入 下 水 ＞ ３月: 5
ｐＨ値 |  |  | ６月: 7.6; ９月: 7.3; １２月: 8; < 流 入 下 水 ＞ ３月: 8
ＢＯＤ |  | ㎎／ｌ | ６月: 246; ９月: 332; １２月: 193; < 流 入 下 水 ＞ ３月: 173
ＣＯＤ |  | ㎎／ｌ | ６月: 117; ９月: 106; １２月: 108; < 流 入 下 水 ＞ ３月: 98.2
浮遊物質量 |  | ㎎／ｌ | ６月: 128; ９月: 145; １２月: 154; < 流 入 下 水 ＞ ３月: 122
n-ヘキサン抽出物質量 |  | ㎎／ｌ | ６月: 6.3; ９月: 6.1; １２月: 17; < 流 入 下 水 ＞ ３月: 14
フェノール類 |  | ㎎／ｌ | ６月: 0.5未満; ９月: 0.5未満; １２月: 0.5未満; < 流 入 下 水 ＞ ３月: 0.5未満
銅 |  | ㎎／ｌ | ６月: 0.03未満; ９月: 0.03; １２月: 0.03未満; < 流 入 下 水 ＞ ３月: 0.03未満
亜鉛 |  | ㎎／ｌ | ６月: 0.08; ９月: 0.1; １２月: 0.08; < 流 入 下 水 ＞ ３月: 0.06
溶解性鉄 |  | ㎎／ｌ | ６月: 0.1未満; ９月: 0.1; １２月: 0.1; < 流 入 下 水 ＞ ３月: 0.1未満
溶解性マンガン |  | ㎎／ｌ | ６月: 0.1未満; ９月: 0.1未満; １２月: 0.1未満; < 流 入 下 水 ＞ ３月: 0.1未満
総クロム |  | ㎎／ｌ | ６月: 0.02未満; ９月: 0.02未満; １２月: 0.02未満; < 流 入 下 水 ＞ ３月: 0.02未満
大腸菌群数 |  | 個／㎝３ | ６月: 52000; ９月: 160000; １２月: 49000; < 流 入 下 水 ＞ ３月: 92000
全窒素 |  | ㎎／ｌ | ６月: 46; ９月: 41; １２月: 40; < 流 入 下 水 ＞ ３月: 34
全リン |  | ㎎／ｌ | ６月: 3.8; ９月: 7.8; １２月: 4.6; < 流 入 下 水 ＞ ３月: 3.9
カドミウム |  | ㎎／ｌ | ６月: 0.001未満; ９月: 0.001未満; １２月: 0.001未満; < 流 入 下 水 ＞ ３月: 0.001未満
シアン |  | ㎎／ｌ | ６月: 0.1未満; ９月: 0.1未満; １２月: 0.1未満; < 流 入 下 水 ＞ ３月: 0.1未満
有機リン |  | ㎎／ｌ | ６月: 0.1未満; ９月: 0.1未満; １２月: 0.1未満; < 流 入 下 水 ＞ ３月: 0.1未満
鉛 |  | ㎎／ｌ | ６月: 0.001; ９月: 0.003; １２月: 0.001; < 流 入 下 水 ＞ ３月: 0.001
六価クロム |  | ㎎／ｌ | ６月: 0.02未満; ９月: 0.02未満; １２月: 0.02未満; < 流 入 下 水 ＞ ３月: 0.02未満
ひ素 |  | ㎎／ｌ | ６月: 0.001未満; ９月: 0.001; １２月: 0.001; < 流 入 下 水 ＞ ３月: 0.001未満
総水銀 |  | ㎎／ｌ | ６月: 0.0005未満; ９月: 0.0005未満; １２月: 0.0005未満; < 流 入 下 水 ＞ ３月: 0.0005未満
アルキル水銀 ※1 |  | ㎎／ｌ
ＰＣＢ |  | ㎎／ｌ | ６月: 0.0005未満; ９月: 0.0005未満; １２月: 0.0005未満; < 流 入 下 水 ＞ ３月: 0.0005未満
トリクロロエチレン |  | ㎎／ｌ | ６月: 0.002未満; ９月: 0.002未満; １２月: 0.002未満; < 流 入 下 水 ＞ ３月: 0.002未満
テトラクロロエチレン |  | ㎎／ｌ | ６月: 0.0005未満; ９月: 0.0005未満; １２月: 0.0005未満; < 流 入 下 水 ＞ ３月: 0.0005未満
ジクロロメタン |  | ㎎／ｌ | ６月: 0.12; ９月: 0.002未満; １２月: 0.002未満; < 流 入 下 水 ＞ ３月: 0.002未満
四塩化炭素 |  | ㎎／ｌ | ６月: 0.0002未満; ９月: 0.0002未満; １２月: 0.0002未満; < 流 入 下 水 ＞ ３月: 0.0002未満
1,2-ジクロロエタン |  | ㎎／ｌ | ６月: 0.0004未満; ９月: 0.0004未満; １２月: 0.0004未満; < 流 入 下 水 ＞ ３月: 0.0004未満
1,1-ジクロロエチレン |  | ㎎／ｌ | ６月: 0.002未満; ９月: 0.002未満; １２月: 0.002未満; < 流 入 下 水 ＞ ３月: 0.002未満
シス-1,2-ジクロロエチレン |  | ㎎／ｌ | ６月: 0.004未満; ９月: 0.004未満; １２月: 0.004未満; < 流 入 下 水 ＞ ３月: 0.004未満
1,1,1-トリクロロエタン |  | ㎎／ｌ | ６月: 0.0005未満; ９月: 0.0005未満; １２月: 0.0005未満; < 流 入 下 水 ＞ ３月: 0.0005未満
1,1,2-トリクロロエタン |  | ㎎／ｌ | ６月: 0.0006未満; ９月: 0.0006未満; １２月: 0.0006未満; < 流 入 下 水 ＞ ３月: 0.0006未満
1,3-ジクロロプロペン |  | ㎎／ｌ | ６月: 0.0002未満; ９月: 0.0002未満; １２月: 0.0002未満; < 流 入 下 水 ＞ ３月: 0.0002未満
チウラム |  | ㎎／ｌ | ６月: 0.0006未満; ９月: 0.0006未満; １２月: 0.0006未満; < 流 入 下 水 ＞ ３月: 0.0006未満
シマジン |  | ㎎／ｌ | ６月: 0.0003未満; ９月: 0.0003未満; １２月: 0.0003未満; < 流 入 下 水 ＞ ３月: 0.0003未満
チオベンカルブ |  | ㎎／ｌ | ６月: 0.004; ９月: 0.002未満; １２月: 0.002未満; < 流 入 下 水 ＞ ３月: 0.002未満
ベンゼン |  | ㎎／ｌ | ６月: 0.001未満; ９月: 0.001未満; １２月: 0.001未満; < 流 入 下 水 ＞ ３月: 0.001未満
セレン |  | ㎎／ｌ | ６月: 0.001未満; ９月: 0.001; １２月: 0.001未満; < 流 入 下 水 ＞ ３月: 0.001未満
ほう素 |  | ㎎／ｌ | ６月: 0.2未満; ９月: 0.2未満; １２月: 0.2未満; < 流 入 下 水 ＞ ３月: 0.2未満
ふっ素 |  | ㎎／ｌ | ６月: 0.2未満; ９月: 0.2未満; １２月: 0.2未満; < 流 入 下 水 ＞ ３月: 0.2未満
窒素化合物類 ※2 |  | ㎎／ｌ | ６月: 9; ９月: 11; １２月: 9.4; < 流 入 下 水 ＞ ３月: 8.5
内訳 | アンモニア性窒素 | ㎎／ｌ | ６月: 23; ９月: 28; １２月: 23; < 流 入 下 水 ＞ ３月: 21
| 亜硝酸性窒素 | ㎎／ｌ | ６月: 0.1未満; ９月: 0.1未満; １２月: 0.1未満; < 流 入 下 水 ＞ ３月: 0.1未満
| 硝酸性窒素 | ㎎／ｌ | ６月: 0.1未満; ９月: 0.1未満; １２月: 0.1未満; < 流 入 下 水 ＞ ３月: 0.1未満
備 考 |  |  | ４月: ※1 「アルキル水銀」は、総水銀が報告下限値未満であるため測定を行わない。
※2 「窒素化合物類」は、アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量

## 排水基準一覧（縦）
浄化センター |  |  |  | 高松・中島・長田 | 城北・静清 | 清水北部・清水南部
排出先水域 |  |  |  | 静岡水域 | 奥駿河湾水域 | 奥駿河湾水域
№ | 区分 | 項目 | 水質汚濁防止法の排水基準 | 水質汚濁防止法第3条第3項に基づく排水基準に関する条例（静岡県）
1 | 生活環境項目 | 水素イオン濃度（pH） | 5.8～8.6 | 5.8～8.6 | 5.8～8.6 | ※1 5.0～9.0
2 |  | 生物化学的酸素要求量（BOD） | 日平均120mg/L 日最大160mg/L | 日平均20mg/L 日最大25mg/L | 日平均20mg/L 日最大25mg/L | ―
3 |  | 化学的酸素要求量（COD） | 日平均120mg/L 日最大160mg/L | ― | ― | 日平均20mg/L 日最大25mg/L
4 |  | 浮遊物質量（SS） | 日平均150mg/L 日最大200mg/L | 日平均40mg/L 日最大50mg/L | 日平均50mg/L 日最大70mg/L | 日平均50mg/L 日最大70mg/L
5 |  | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | （鉱油類含有量） 5mg/L | 同左 | 同左 | 同左
（動植物油脂類含有量）30mg/L
6 |  | フェノール類含有量 | 5mg/L
7 |  | 銅含有量 | 3mg/L
8 |  | 亜鉛含有量 | 2mg/L
9 |  | 溶解性鉄含有量 | 10mg/L
10 |  | 溶解性マンガン含有量 | 10mg/L
11 |  | クロム含有量 | 2mg/L
12 |  | 大腸菌群数 | 3000個/cm3
13 | 健康項目（有害物質） | カドミウム及びその化合物 | 0.03mg/L
14 |  | シアン化合物 | 1mg/L
15 |  | 有機燐化合物（パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。） | 1mg/L
16 |  | 鉛及びその化合物 | 0.1mg/L
17 |  | 六価クロム化合物 | 0.5mg/L
18 |  | 砒素及びその化合物 | 0.1mg/L
19 |  | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005mg/L
20 |  | アルキル水銀化合物 | 検出されないこと
21 |  | ポリ塩化ビフェニル | 0.003mg/L
22 |  | トリクロロエチレン | 0.3mg/L
23 |  | テトラクロロエチレン | 0.1mg/L
24 |  | ジクロロメタン | 0.2mg/L
25 |  | 四塩化炭素 | 0.02mg/L
26 |  | 1，2-ジクロロエタン | 0.04mg/L
27 |  | 1，1-ジクロロエチレン | 1mg/L
28 |  | シス-1，2-ジクロロエチレン | 0.4mg/L
29 |  | 1，1，1-トリクロロエタン | 3mg/L
30 |  | 1，1，2-トリクロロエタン | 0.06mg/L
31 |  | 1，3-ジクロロプロペン | 0.02mg/L
32 |  | チウラム | 0.06mg/L
33 |  | シマジン | 0.03mg/L
34 |  | チオベンカルブ | 0.2mg/L
35 |  | ベンゼン | 0.1mg/L
36 |  | セレン及びその化合物 | 0.1mg/L
37 |  | ほう素及びその化合物 | 10（海域：230）mg/L | 10mg/L | 10mg/L | ※1 230mg/L
38 |  | ふっ素及びその化合物 | 8（海域：15）mg/L | 8mg/L | 8mg/L | ※1 15mg/L
39 |  | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | ※2 100mg/L | 同左 | 同左 | 同左
40 |  | 1，4-ジオキサン | 0.5mg/L | 同左 | 同左 | 同左
備考 |  | ※1：海域放流基準
※2：アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量。
平成27年10月1日現在